# DT－3A数显一体化自动电压调节器

1.概述

1.1 一般说明

DT－3A自动电压调节器由直流接触器、电压自动检测、设置、显示、保护等功能组合而成。该装置根据控母电压，自动驱动内置继电器，调节硅链的“ 投入”与“退出”，改变控制母线电压，使其保持在额定值范围内。由于采用4-2-1的二进制编码控制方式，与硅链只有4根接线，调节速度和精度更高。

装有硅链断路保护电路，可以在硅链万一断路情况下给出触发信号，强行短路硅链，保证母线电压不间断可靠运行。
    面板上直接装有自动/手动调压旋钮，可以手动调节输出电压。

1.2 特点

数字显示母线电压和设定动作电压，调节方式可自动、手动，方便用户选择；

一体化结构，导轨安装，不占用柜体安装空间，

- 接线简单，面板指示齐全，所有工作状态一目了然,

- 设有断路保护检测电路,

- 无须主监控控制,装置可独立运行,可靠性高.

2.额定参数

降压范围：0-50V分档数：<7     降压分组：5V、7V、10V（可根据要求定制）

额定电流：0-20A       稳压精度：<2％

模块反向电压：>800V    最大反向瞬态吸收电流: >1200A

单段降压偏差范围：当通过电流在轻载（如1－2A）到额定负载（5A－60A）

范围内变化时，每组硅堆模块降压偏差<0.5V

调压装置外型尺寸： 155mm×110mm×60mm 35mm标准导轨安装

调压装置对外连接：端子连接（输入±HM，输出±KM，硅链4根抽头连线）

3.使用方法

3.1 原理图

如下图：已压降35V硅链为例

硅链按照5\10\20V的顺序分档，每档都并联一个继电器触点，通过继电器的动作组合可生成5-35V所有以5V倍数的电压值。装置上设有手动/自动转换开关，可在2种控制状态中转换，并有指示灯显示。

3.2 面板说明

面板装有4位数字电压测量和设定显示，正常工作时,“母线电压”指示灯亮,表示显示输出母线电压。当需要调整动作上/下限值时，按住“上限”或“下限”按钮，屏幕就显示动作上限/下限值，对应的上限\下限指示灯亮,用户可用改锥调整对应的上/下限电位器至需要的值即可。

当母线电压高于或低于上限/下限值时,上超调/下超调指示灯亮,用于提示.

断路指示灯在硅链两端电压高于42V时起作用，装置会通过P1、P2输出干触点信号。

当面板上的控制旋钮置于2个“自动”位置时，“自动”指示灯亮，表示设备处于自动调压状态，会自动通过继电器的组合控制输出电压在设定的上、下限内。

当控制旋钮拧至0-7位置时，“自动”灯灭，“手动”灯亮，指示设备处于手动控制状态。旋钮上的1、2、3指示灯分别指示3个继电器的状态，亮表示吸合，触点闭合。随着自动/手动的档位变化，此3个灯也按2进制规律指示继电器的吸合组合状态。3个指示灯上面的表格指示组合对应的档位。

4．接线说明

4.1 盒体上装有9位接线端子和4个插拔活动端子。端子定义如下图：

图上部是端子外部接线，下部表示内部接线示意。端子号对应功能如下：

1：+HM，接正合闸母线，装置的工作电源也是从+HM和-KM之间获取

2,3,4,5:G1-G4，分别接硅链的2端和中间2个抽头。硅链上的电流可被板上继电器旁路，从而控制其压降连续变化。

6：+KM，接正控制母线，即调压器的电压输出。装置的采样电压也从此端输入

7：空端子

8,9：-KM，接负控制母线，也是装置和系统的共地端

10-11：P1,P2,这个硅链断路的信号输出端，当硅链的G1-G4端之间电压超过45V时，装置判定硅链断路，P1-P2内部的继电器干触点短路，给出触发信号。

12-13：S1-S2，这是装置的档位点位输出端，随着+KM输出电压的逐档提高，每提升一档，S1-S2之间的输出模拟电压提升1V，从0V到7V，分别指示装置的0-7档。可以直接外接一只10V的指针电压表指示档位变化，也可以输入微机系统给出档位采集信号。输出阻抗约5千欧，非隔离。

4.2关于断路保护的说明：

硅链断路保护需要通过外接直流接触器来实现，在一般情况下由于硅链本身的可靠性足以保证系统的可靠，因此此功能并非必要。在对可靠性有特殊要求的场合，可以用一下电路来实现，即用本装置的输出信号触发接触器并自锁，在系统恢复正常后通过手动按钮来释放直流接触器。

如下图，虚线以上和右边的电路是断路保护电路，新增了直流接触器J4和手动常闭开关S1。

4.3 关于分档的说明

本装置可按1-2-4的规律，对任意总压降的硅链进行分档，例如当使用压降25V的硅链时，可按25/7=4V的最小步进，分档为4-8-16V,最高一档可变为13V以适应25V的压降，将上限和下限设定为：222.5和217.5V，上限和下限的差值一定要大于最小的分档电压，以避免装置进入震荡状态，影响母线电压的稳定。

5．外形图