# DX-2SA、DX-3A、DX-3B

# 闪光继电器

1.概述

# 1.1 一般说明

闪光继电器通常用于直流信号回路，当系统发生故障、断路、跳闸、自动装置动作、断路器合闸等造成位置不对应时，通过信号灯启动闪光继电器使相应的位置信号灯闪光。

DX系列闪光继电器采用全集成电路设计，石英晶体稳频，抗误动、拒动，共正、共负、交直流通用，适用于所有类型的指示灯和其他负载。在继电器上直接设置了闪光试验按键和指示，用户可不必在直流屏上另接闪光试验线路，简化直流屏的设计，提高系统的可靠性。

DX-2SA采用标准继电器底座安装；DX-3A和DX-3B采用带面板的仪表结构。

# 1.2 特点

通用性强，有12-220V全系列电压等级,交直流通用；

光耦触发，强抗干扰，晶振稳频，频率稳定度为15PPM;

无需另接闪光试验按钮及其指示灯；

阻燃壳体；通过8000V静电试验。

2.额定参数

工作电压等级：AC/DC 12、24、48、60、90、110、220V

频率误差：60次/分钟  ±15ppm  占空比 50%

启动电流：小于1mA

功率消耗：小于2W

输出容量：双路触点输出 AC/DC 220V/4A

3.使用方法

闪光继电器共有3个有源接点，分别是+KM、+SM、-KM，接线见图。如需外接试验指示灯，正输入、负输入、交流输入三种接线方法参考下图。

闪光联动端子：当继电器动作时，也同步动作，在继电器中是无源干触点，可用于输出容量的扩展或与其他指示联动等。

闪光继电器有两个指示灯和一个试验按钮。当闪光母线有负载使继电器动作时，“工作”指示灯闪烁；“闪光”指示灯在继电器内部直接接在闪光母线上，按下面板上的“试验”按钮时，此灯与“工作”指示灯一同闪烁，用于闪光试验或继电器的在线检查。

DX-2SA接线图

共负极接线图                共正极接线图              交流输入接线图

外形图

安装开孔图

DX-3A接线图

共负极外接试验指示接线图                 共正极外接试验指示接线图

交流输入接线图

*DX-3A和DX-3B型接线图的端子号相同。

DX-3A型采用	开孔嵌入式面板安装，外部尺寸 宽×高×深：96×48×60mm

开孔尺寸：93×45mm

DX-3A型侧视图                                         DX-3A型顶视图

# DX-3A型面板图

DX-3B型采用开孔嵌入式面板安装，外部尺寸宽×高×深：72×72×100mm

开孔尺寸：68×68mm

DX-3B型侧视图                                       DX-3B型后视图

DX-3B型面板图

*产品可能在未注明情况下产生设计变更，如有此类情况本公司将另行通知用户或联系本公司以取得技术支持。

*本公司已尽力使产品数据真实有效，但对由于错误理解或引用本手册而导致的损失不负责任。

*手册中所涉及的商标名称均为商标所有人所有。

# V3.0  2005  Microcode corp.reserved

微拓电气 版权所有

www.microcode.com.cn

# TEL:0086-411-84743498,84780708

FAX:84743498,84780709,

Dalian.China

中国 大连

2005．3